## Table 1
INFORMACJA
O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ DOSTĘPNEJ MOCY PRZYŁĄCZENIOWEJ [MW] DLA ŹRÓDEŁ PRZYŁĄCZANYCH DO SIECI ENERGA-OPERATOR SA O NAPIĘCIU ZNAMIONOWYM WYŻSZYM NIŻ 1kV (STAN NA DZIEŃ 30.06.2025 ROKU)
Opracował: Departament Majątku Sieciowego
Gdańsk, 2025
Spis treści
SPIS TREŚCI 2 1 WPROWADZENIE 3 2 ZESTAWIENIE WARTOŚCI ŁĄCZNEJ DOSTĘPNEJ MOCY PRZYŁĄCZENIOWEJ DLA ŹRÓDEŁ PRZYŁĄCZANYCH DO SIECI ENERGA-OPERATOR SA O NAPIĘCIU WYŻSZYM NIŻ 1KV 4 2.1 Identyfikacja grup stacji elektroenergetycznych (węzłów koherentnych) wchodzących w skład sieci o napięciu znamionowym 110 kV 4 2.2 Wyznaczone wartości dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł w grupach stacji elektroenergetycznych wchodzących w skład sieci o napięciu znamionowym 110 kV w latach 2025- 2030 15
1 Wprowadzenie
Z dniem 30 października 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo Energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1208), która nakłada na przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej obowiązek sporządzenia i publikacji informacji dotyczących wartości dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł, a także planowanych zmian tych wartości w okresie kolejnych 5 lat od dnia ich publikacji, dla całej sieci przedsiębiorstwa o napięciu znamionowym powyżej 1 kV z podziałem na stacje elektroenergetyczne lub ich grupy wchodzące w skład sieci o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym. Zgodnie z przepisem, wartość wyznaczonej łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej jest pomniejszona o moc wynikającą z wydanych i ważnych warunków przyłączenia źródeł do sieci elektroenergetycznej.
Mając na uwadze powyższe, ENERGA-OPERATOR SA zobowiązana jest, począwszy od dnia 27.01.2012r., zamieszczać przedmiotowe informacje na swojej stronie internetowej oraz aktualizować je co najmniej raz na kwartał, uwzględniając dokonaną rozbudowę i modernizację sieci oraz realizowane i będące w trakcie realizacji przyłączenia.
Należy podkreślić, iż z uwagi na brak możliwości dokładnego odwzorowania wpływu generacji przyłączonej i planowanej do przyłączenia (w szczególności poza siecią ENERGA-OPERATOR SA), wyznaczone wartości dostępnych mocy przyłączeniowych należy traktować jako szacunkowe. W związku z tym, zgodnie z ust. 8e ustawy - Prawo Energetyczne – dla jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej powyżej 2 MW ubiegających się o przyłączenie do sieci konieczne jest wykonywanie ekspertyzy wpływu przyłączenia źródła na pracę i parametry Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Ekspertyza pozwala w sposób bardziej miarodajny określić możliwości przyłączenia danego źródła do sieci - zarówno w sytuacji, gdy jego moc jest mniejsza od wskazanej dostępnej mocy przyłączeniowej dla danej grupy węzłów, jak i wówczas, gdy tę wartość przekracza.
W niniejszym opracowaniu wartości łącznych dostępnych mocy przyłączeniowych podano zarówno dla stanu obecnego, jak również dla kolejnych 5 lat od dnia publikacji, uwzględniając planowaną rozbudowę i modernizację sieci ENERGA-OPERATOR SA ujętą w Planie Rozwoju oraz Programie Rozwoju ENERGA-OPERATOR SA, zatem prognozowany wzrost wartości dostępnych mocy przyłączeniowych w latach 2025-2030 będzie możliwy jedynie w przypadku realizacji w całości założeń inwestycyjnych ujętych w tych dokumentach planistycznych.
2 Zestawienie wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł przyłączanych do sieci ENERGA-OPERATOR SA o napięciu wyższym niż 1kV
2.1 Identyfikacja grup stacji elektroenergetycznych (węzłów koherentnych) wchodzących w skład sieci o napięciu znamionowym 110 kV
W ramach opracowania autorskiego przygotowanego przez Instytut Energetyki Instytut Badawczy Oddział Gdańsk, wykorzystując algorytmy wyznaczania współczynników wrażliwości, wskaźników korelacji węzłów oraz identyfikacji grup węzłów koherentnych* zidentyfikowano grupy węzłów koherentnych na terenie działania ENERGA-OPERATOR SA dla poszczególnych modeli obliczeniowych (analizowanych lat).
Obliczenia przeprowadzono na aktualnych modelach Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. W obliczeniach uwzględniono zmiany układu sieci (nowe węzły, połączenia, zmiany obciążalności linii) będące skutkiem inwestycji zawartych w Planie Rozwoju Sieci 110 kV ENERGA-OPERATOR SA oraz inwestycje w sieci przesyłowej PSE S.A. W modelach dla poszczególnych lat uwzględniono wszystkie inwestycje przewidziane na dany rok.
Zestawienie grup węzłów koherentnych sieci 110 kV ENERGA-OPERATOR SA przedstawione jest w tabeli 2.1, w podziale na obszary działania sześciu Oddziałów ENERGA – OPERATOR SA (przy czym w wielu przypadkach granice między Oddziałami nie stanowią jednocześnie granicy między wyznaczonymi grupami). Kolorem czerwonym zaznaczono znajdujące się na terenie działania ENERGA stacje abonenckie (niebędące majątkiem ENERGA) lub częściowo należące do ENERGA (w zakresie rozdzielni 110 kV).
Na rysunku 2.1 przedstawiono graficzną reprezentację wyznaczonych grup węzłów koherentnych na tle schematycznie zobrazowanej struktury sieci dystrybucyjnej 110 kV dla modelu w stanie istniejącym. Węzły przyporządkowane do jednej grupy oznaczone są na rysunku tym samym kolorem. Łącznie na całym obszarze ENERGA-OPERATOR SA wyznaczono 49 grup węzłów, koherentnych pod względem oddziaływania przyłączanej do nich generacji na obciążenia w sieci 110 kV. Liczba węzłów w grupie waha się od dwóch do ponad dwudziestu. Zestawienie stosowanych nazw skrótów stacji WN na obszarze działania ENERGA zamieszczono w tabeli 2.2.
Graficzna reprezentacja wyznaczonych grup węzłów odnosi się do modelu sieci dla stanu istniejącego. Zmiany przynależności węzłów do grup i przyporządkowanie nowych węzłów w późniejszych analizowanych latach, wynikające z uwzględnienia planowanej rozbudowy i modernizację sieci przedstawione są jako adnotacje w poniższym zestawieniu.
* węzły koherentne - węzły spójne pod względem wpływu przyłączanej do nich generacji na obciążenia elementów sieci dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
Tabela 2.1 Zestawienie zidentyfikowanych grup węzłów koherentnych na obszarze działania ENERGA
Nr grupy | Nazwa grupy | Model sieci na 2025r. | Zmiany w kolejnych latach i uwagi
ENERGA-OPERATOR SA Oddział Koszalin
1 | Dunowo | Białogard, Dunowo, Dygowo, Gościno, Karlino**, Karścino, Karcino, Kukinia, Kołobrzeg 6 Dywizji, Kołobrzeg Koszalińska, Mołtowo, Myślino, Parnowo, Tymień, Ustronie Morskie, Wartkowo | Mielno (2027-2030)
2 | Świdwin | Barwice, Grzmiąca, Połczyn Zdrój, Świdwin
3 | Szczecinek | Czaplinek, Czarne, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Kronospan, Szczecinek Leśna, Szczecinek Marcelin, Silnowo, Żydowo Kierzkowo, Złocieniec, Żydowo | Bobolice (2027-2030)
4 | Koszalin | Karwice, Koszalin Morska, Koszalin Południe, Koszalin Przemysłowa, Koszalin Północ, Koszalin Strefa, Sianów, Sławno, Tychowo
5 | Słupsk Wierzbięcino | Darłowo, Kanin, Pieńkowo, Rowy, Słupsk Wierzbięcino, Ustka
6 | Słupsk Poznańska | Bytów, Dębnica Kaszubska, Gałąźnia Mała, Kobylnica, Miastko, Obłęże, Ostrowite, Słupsk Grunwaldzka, Słupsk Hubalczyków, Słupsk Poznańska, Słupsk Szczecińska, Wieszyno, Zajączkowo
7 | Człuchów | Człuchów, Gwieździn, Rychnowy
8 | Lębork | Bożepole*, Darżyno, Kaczkowo, Lębork Krzywoustego, Lębork Nowy Świat | *Oddział Gdańsk
9 | Wicko | Jackowo*, Szelf Wicko, Wicko, Wojciechowo | *Oddział Gdańsk
ENERGA-OPERATOR SA Oddział Gdańsk
10 | Żarnowiec | Chwarzno, Chylonia, Gnieżdżewo Łebcz, Gnieżdżewo Zdrada, Opalino, Reda, Rumia, Władysławowo, Wejherowo, Żarnowiec
11 | Gdynia | Gdynia Stocznia, Grabówek, Gdynia Południe, Gdynia Port, Kontenery, Kokoszki*, Lotnisko*, Oksywie, Redłowo, Sopot Kamienny Potok*, Tlenownia, Wielki Kack | *od roku 2027 w grupie 12 (Oliwa)
12 | Oliwa | Oliwa, Pomorska, Sopot, Wysoka
13 | Gdańsk Błonia | Basen Górniczy, Brętowo, Cedry, Czerwony Most, Gdańsk Błonia, Gdańsk 2, Gdańsk 1 sekcja 1, Gdańsk Chełm, Górki Zachodnie, Gdańsk Centrum, Kowale, Leśniewo, Maćkowy, Młode Miasto, Motława, Nowy Port, Ostrów, Piecki, Pleniewo, Politechnika, Port Północny, Przymorze, Rafineria, Uniwersytet, Zaspa
14 | Kościerzyna | Gdańsk 1 sekcja 2, Kościerzyna, Kiełpino, Pruszcz Południe, Pruszcz, Rutki, Sierakowice, Stężyca, Straszyn | Łebno (2028-2030) Gdańsk Przyjaźń (2028-2030)
15 | Pelplin | Bystra, Czarna Woda, Czatkowy, Ciepłe, FW Pelplin, Karsin, Lignowy, Majewo, Malbork Południe, Malbork Rakowiec, Mątowy, Miłobądz, Pelplin, Polmo, Subkowy, Sztum, Tczew | Zblewo (2026-2030)
16 | Starogard | Kocborowo, Skarszewy, Starogard, Swarożyn

## Table 2
Tabela 2.1 Zestawienie zidentyfikowanych grup węzłów koherentnych na obszarze działania ENERGA
Nr grupy | Nazwa grupy | Model sieci na 2025r. | Zmiany w kolejnych latach i uwagi
ENERGA-OPERATOR SA Oddział Olsztyn
17 | Elbląg | EC Elbląg, Elbląg Gronowo, Modrzewina, Radomska, Elbląg Wschód, Elbląg Zachód, Kąty Rybackie, Nowy Dwór, Pogrodzie, Elbląg Zamech | Elbląg Północ (2026-2030) Nowy Staw (2028-2030)
18 | Orneta | Braniewo, Dobre Miasto, Orneta, Piotrowiec
19 | Morąg | Miłakowo, Morąg, Pasłęk, Zalewo
20 | Olsztyn | Bartoszyce, Biskupiec, Barczewo, Górowo Iławeckie, Jaroty, Korpele, Korsze, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Michelin, Mrągowo, Olsztyn Centrum, Olsztyn Ciepłownia, Olsztyn Mątki, Olsztyn 1, Olsztyn Południe, Olsztyn Północ, Olsztyn Wschód, Olsztyn Zachód, Pleśno, Reszel, Szczytno, Wielbark, OZOS | Dźwierzuty (2027-2030) Gutkowo (2026-2030) Mrągowo Zachód (2028-2030)
21 | Ostróda | Gietrzwałd, Ostróda, Ostróda Wschód
22 | Iława | Fitowo*, Iława, Iława Wschód, Lubawa, Nowe Miasto*, Podlasek*, Ząbrowo | *Oddział Toruń
23 | Susz | Kisielice*, Kwidzyn Celuloza, Kwidzyn Północ, Łęgowo*, Mikołajki Pomorskie, Susz | Kwidzyn Bądki (2028-2030) *od roku 2028 w grupie 26 (Grudziądz)
25 | Nidzica | Nidzica, Olsztynek | Tomaszkowo (2026-2030) Powierz (2027-2030) Olsztynek Południe (2028-2030)
ENERGA-OPERATOR SA Oddział Toruń
26 | Grudziądz | Chełmno, Grudziądz Łąkowa, Grudziądz Śródmieście, Grudziądz Węgrowo, Łasin, Lisewo, Mniszek, Mazanki, PERN, Radzyń, Rządz, Grudziądz Strzemięcin, Świerkocin | Ogrodzieniec* (2028-2030) *Oddział Olsztyn
27 | Brodnica | Brodnica Podgórz, Brodnica Grunwald, Jabłonowo, Lidzbark Welski*, Puszcza Miejska, Rypin | *Oddział Płock
28 | Wąbrzeźno | Golub Dobrzyń, Kowalewo, Lipno, Wąbrzeźno
29 | Toruń | Aleksandrów Kujawski, Chełmża, Ciechocinek, Drwęca, EC Grębocin, Kawęczyn, Lubicz, Łysomice, Przysiek, Rubinkowo, Toruń Elana, Bielawy, Toruń Północ, Toruń Wschód, Toruń Zachód, Toruń Południe, Toruń Podgórz, Toruń Śródmieście, Unisław
30 | Włocławek | Drumet, Lubień, Lubraniec, Machnacz, Włocławek Azoty, Włocławek Południe, Włocławek Wschód, Włocławek Zachód, Włocławek Zawiśle | Kruszyn (2028-2030)
ENERGA-OPERATOR SA Oddział Płock
31 | Działdowo | Działdowo, Skurpie, Tuczki, Zakrzewo, Żuromin
32 | Mława | Grudusk, Miączyn, Mława, Olechinek, Szydłowo, PT Iłowo, PT Wyszyny, FW Szydłowo, Windyki
33 | Ciechanów | Chrzanówek, Ciechanów, Ciechanów Przemysłowa, Drobin, Glinojeck, Nasielsk, Niechodzin, Pułtusk, Raciąż, PT Gołotczyzna, PT Nasielsk | Świercze (2026-2030)
34 | Sierpc | Bojanowo, Sierpc

## Table 3
Tabela 2.1 Zestawienie zidentyfikowanych grup węzłów koherentnych na obszarze działania ENERGA
Nr grupy | Nazwa grupy | Model sieci na 2025r. | Zmiany w kolejnych latach i uwagi
35 | Płock | Gąbin, Gulczewo, Maszewo, Michałówek, MZRiP 1, MZRiP 2, MZRiP 3, Plebanka, Podolszyce, Płock Przemysłowa, Płock Góry, Płock, FMŻ, Płońsk Bydgoska, Płońsk, Radziwie, Staroźreby, Szkarada, Wyszogród
36 | Kutno 1 | Gostynin, Kutno sekcja 1, Majdany, Sklęczki sekcja 2, Stara Wieś sekcja 2, Żychlin, Kutno II Kotliska | Piątek (2026-2030)
37 | Kutno 2 | Krośniewice, Kutno sekcja 2, Sklęczki sekcja 1, Stara Wieś sekcja 1
38 | Łęczyca | Daszyna, Janiszew*, Kraski*, Łęczyca, PT Kraski | *Oddział Kalisz
ENERGA-OPERATOR SA Oddział Kalisz
39 | Kłodawa | Barłogi, Kłodawa, Koło Ruchenna, Korund, Kopalnia Soli Kłodawa, Koło Wschód
40 | Pątnów | Anielewo, Jóźwin, Kleczew, Powidz**, Pątnów, Piotrków Kujawski*, Radziejów*, Walcownia, Witkowo, FW Jóźwin, Jóźwin II, FW Radziejów* | **Powidz sekcja I (2028-2030) *Oddział Toruń
41 | Ślesin | Babiak, Lubstów, Ślesin
42 | Konin 1 | Huta Aluminium, Konin sekcja 1, Krągola, Konin Niesłusz, Konin Południe, Rychwał | Powidz sekcja II (2028-2030)
43 | Konin 2* | Cienin, Ignacewo, Konin sekcja 2, Konin Nowy Dwór, Słupca, Sompolno, Zagorów | *od 2027 połączona z grupą 42 (Konin 1)
44 | Adamów | Adamów, Adamów Kopalnia, Ceków, Turek Zdrojki, Żuki, Wytwórnia Gazów
45 | Kalisz Północ | Kalisz Centrum, Kalisz Dobrzec, Kalisz Piwonice, Kalisz Północ, Kalisz Zachód, Skalmierzyce, Stawiszyn, Zbiersk | Opatówek (2028-2030)
46 | Krotoszyn | Koźmin, Krotoszyn Południe, Krotoszyn Mahle, Krotoszyn Północ
47 | Dobrzyca | Dobrzyca, Kotlin
48 | Jarocin | Gizałki, Jarocin Południe, Jarocin Wschód, Ludwinów
50 | Ostrów | Grabów, Ociąż, Odolanów, Ostrów Południe, Ostrów Północ, Ostrów, Ostrów Wschód, Ostrów Zachód, Pleszew, Sośnie | Gołuchów (2028-2030)
51 | Wieruszów | Kępno Wschód, Wieruszów, Kępno, Ostrzeszów, Syców | Syców Wschód (2027-2030)
*kolorem czerwonym zaznaczono znajdujące się na terenie działania ENERGA stacje abonenckie (niebędące majątkiem ENERGA) lub częściowo należące do ENERGA (w zakresie rozdzielni 110 kV) **od 2026 na majątku EOP
Informacja o wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł przyłączanych do sieci ENERGA-OPERATOR SA o napięciu wyższym niż 1kV
Rysunek 2.1 Graficzna reprezentacja wyznaczonych grup węzłów koherentnych sieci 110 kV ENERGA-OPERATOR SA (stan na rok 2025)
8

## Table 4
Skrót | Nazwa stacji WN
AKU | Aleksandrów Kujawski
BAB | Babiak
BAG | Basen Górniczy
BAR | Bartoszyce
BKP | Biskupiec
BLG | Białogard
BOJ | Bojanowo
BPG | Brodnica Podgórz
BPL | Bożepole
BRA | Braniewo
BRC | Barczewo
BRE | Brętowo
BRO | Brodnica Grunwald
BRU | Brusy
BYT | Bytów
CAT | Czatkowy
CED | Cedry
CEK | Ceków
CHL | Chylonia
CHN | Chrzanówek
CHZ | Chełmża
CIA | Ciechanów
CIE | Cienin
CIH | Ciechocinek
CNO | Chełmno
CZA | Czarna Woda
CZL | Człuchów
CZM | Czerwony Most
CZP | Czaplinek
CZR | Czarne
DAR | Darżyno
DAS | Daszyna
DBC | Kalisz Dobrzec
DDW | Działdowo
DEB | Dębnica Kaszubska
DOM | Dobre Miasto
DRA | Drawsko Pomorskie
DRO | Drobin
DRW | Darłowo
ELG | Elbląg Gronowo
ELM | Elbląg Modrzewina
ELR | Elbląg Radomska
ELZ | Elbląg Zachód
FIT | Fitowo
GAB | Gąbin
GAL | Gałąźnia Mała
GD2 | Gdańsk 2
Skrót | Nazwa stacji WN
GDH | Chełm
GIE | Gietrzwałd
GLA | Grudziądz Łąkowa
GLI | Glinojeck
GOB | Golub Dobrzyń
GOS | Gościno
GPD | Gdynia Południe
GPG | Politechnika
GPO | Gdynia Port
GRB | Grabów
GRD | Grudusk
GRI | Górowo Iławeckie
GRS | Grudziądz Śródmieście
GST | Gostynin
GUL | Gulczewo
GWI | Gwieździn
GZM | Grzmiąca
ILA | Iława
ILW | Iława Wschód
JAB | Jabłonowo
JCK | Jackowo
JR2 | Jarocin Południe
JRC | Jarocin Wschód
JRT | Olsztyn Jaroty
KAC | Kalisz Centrum
KAL | Kalisz Piwonice
KAP | Kalisz Północ
KAW | Kawęczyn
KCB | Kocborowo
KCR | Kościerzyna
KCW | Kleczew
KE2 | Kępno Wschód
KEP | Kępno
KIO | Kiełpino
KKS | Kokoszki
KLG | Kołobrzeg VI Dywizji Piechoty
KLW | Kłodawa
KMN | Koźmin
KNT | Kontenery
KOE | Kowale
KOK | Kołobrzeg Koszalińska
KOL | Koło Ruchenna
KOS | Kostów
KOS | Koszalin Morska
KOT | Kotlin
KPD | Koszalin Południe
KPE | Koszalin Przemysłowy
Skrót | Nazwa stacji WN
KPM | Kalisz Pomorski
KRL | Krągola
KRN | Krośniewice
KRP | Korpele
KRS | Korsze
KSA | Koszalin Strefa
KSK | Kraski
KSN | Karsin
KT1 | Krotoszyn Południe
KTL | Kotliska
KTN | Kętrzyn
KTR | Kąty Rybackie
KTS | Krotoszyn Północ
KUT | Kutno
KWC | Kwidzyn Celuloza
KWO | Kowalewo
KWP | Kwidzyn Północ
KWS | Koło Wschód
KZH | Kalisz Zachód
KZP | Koszalin Północ
LAS | Łasin
LBE | Lubień
LBR | Lubraniec
LBW | Lubawa
LEB | Lębork Krzywoustego
LEC | Łęczyca
LES | Lębork Nowy Świat
LIP | Lipno
LOT | Lotnisko
LSW | Leśniewo
LUD | Ludwinów
LWA | Lidzbark Warmiński
LWE | Lidzbark Welski
LWO | Lisewo
MAJ | Majewo
MBK | Malbork Południe
MAH | Machnacz
MCH | Michałówek
MIA | Miastko
MIK | Mikołajki Pomorskie
MKW | Maków
MLA | Mława
MLB | Miłobądz
MLK | Miłakowo
MMI | Młode Miasto
MRA | Mrągowo
MRG | Morąg
Skrót | Nazwa stacji WN
MSE | Maszewo
MYN | Miączyn
NAS | Nasielsk
NCN | Niechodzin
NDC | Nidzica
NDW | Konin Nowy Dwór
NID | Nida
NMI | Nowe Miasto Lubawskie
NOD | Nowy Dwór Gdański
NSL | Konin Niesłusz
OBL | Obłęże
OCZ | Ociąż
ODO | Odolanów
OLH | Olechinek
OLI | Oliwa
OLS | Olsztyn 1
OLT | Olsztynek
OPD | Olsztyn Południe
OPI | Opalino
OPL | Ostrów Południe
OPN | Ostrów Północ
OPN | Olsztyn Północ
ORD | Ostróda
ORN | Orneta
ORT | Ostrowite
OSW | Ostrów Wschód
OSZ | Ostrzeszów
OWS | Olsztyn Wschód
OZA | Ostrów Zachód
OZD | Olsztyn Zachód
PBN | Plebanka
PDE | Podolszyce
PDK | Konin Południe
PEK | Piecki
PIN | Pieńkowo
PKU | Piotrków Kujawski
PL1 | Przemysłowa
PLG | Płock Góry
PLK | Pasłęk
PLN | Pleniewo
PMK | Pomorska
PMZ | Fabryka Maszyn Żniwnych
PNB | Płońsk Bydgoska
PNS | Płońsk
POG | Pogrodzie
POL | Połczyn Zdrój
PRS | Przysiek
Skrót | Nazwa stacji WN
PSZ | Pleszew
PTC | Piotrowiec
PTK | Pułtusk
PUM | Puszcza Miejska
PUP | Pruszcz Południe
PUS | Pruszcz Gdański
PWD | Powidz
RAE | Radziwie
RAK | Malbork Rakowiec
RCH | Rychwał
RCI | Raciąż
RDC | Radzyń
RDJ | Radziejów
RDW | Redłowo
RED | Reda
RES | Reszel
ROW | Rowy
RUB | Toruń Rubinkowo
RUM | Rumia
RUT | Rutki
RYP | Rypin
RZD | Grudziądz Rządz
SCL | Szczecinek Leśna
SCN | Szczecinek Marcelin
SDW | Świdwin
SGR | Słupsk Grunwaldzka
SIA | Sianów
SIL | Silnowo
SIR | Sierakowice
SKM | Skalmierzyce
SKP | Kamienny Potok
SKR | Skarszewy
SLA | Sławno
SLE | Ślesin
SLH | Słupsk Hubalczyków
SLU | Słupsk Poznańska
SLZ | Sklęczki
SMC | Grudziądz Strzemięcin
SOM | Sompolno
SOP | Sopot
SPC | Słupca
SRC | Sierpc
SRD | Straszyn
SRG | Starogard Gdański
SSE | Sośnie
SSZ | Słupsk Szczecińska
STN | Szczytno
Skrót | Nazwa stacji WN
STZ | Staroźreby
SUB | Subkowy
SUS | Susz
SWA | Swarożyn
SWE | Świerkocin
SWZ | Stawiszyn
SYC | Syców
SZK | Szkarada
SZT | Sztum
TCZ | Tczew
TKI | Tuczki
TOB | Toruń Bielawy
TOP | Toruń Północ
TOW | Toruń Wschód
TPD | Toruń Południe
TPG | Toruń Podgórz
TRK | Turek Zdrojki
TRS | Toruń Śródmieście
UNI | Unisław
USK | Ustka
USM | Ustronie Morskie
WAB | Wąbrzeźno
WDS | Władysławowo
WEJ | Wejherowo
WIC | Wicko
WIE | Wielbark
WIO | Wieszyno
WIT | Witkowo
WKA | Wielki Kack
WLP | Włocławek Południe
WLW | Włocławek Wschód
WLZ | Włocławek Zachód
WRU | Wieruszów
WSG | Wyszogród
WYS | Wysoka
ZAL | Zalewo
ZAS | Zaspa
ZGR | Zagórów
ZKI | Żuki
ZLC | Złocieniec
ZRM | Żuromin
ZWS | Włocławek Zawiśle
ZYC | Żychlin
ZYD | Żydowo
2.2 Wyznaczone wartości dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł w grupach stacji elektroenergetycznych wchodzących w skład sieci o napięciu znamionowym 110 kV w latach 2025-2030
O możliwościach przyłączenia do sieci elektroenergetycznej odnawialnych źródeł energii, decydują dwa podstawowe czynniki:
- sieciowy – polegający na ocenie warunków pracy sieci przesyłowej i dystrybucyjnej na napięciu 110 kV w zakresie wystąpienia przeciążeń linii w normalnych i awaryjnych (n-1) stanach pracy sieci elektroenergetycznej,
- bezpieczeństwo pracy KSE – polegający na ocenie zapewnienia bezpieczeństwa pracy systemu w związku z przebiegiem dobowego zapotrzebowania na moc w KSE
Zgodnie ze zmianą wprowadzoną do ustawy Prawo energetyczne, ustawą z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, przy wyznaczaniu wartości dostępnych mocy przyłączeniowych, uwzględniono również wartości mocy morskich farm wiatrowych określone w ustawie z dnia 17 grudnia 2020 r. Dostępne moce przyłączeniowe z uwzględnieniem czynnika sieciowego określono dla każdej z wyznaczonych grup węzłów koherentnych. W tym celu w poszczególnych grupach zwiększano generację aż do momentu pojawienia się przeciążeń niewystępujących w stanie bez dodatkowej generacji lub zwiększenia wartości istniejących przeciążeń.
Zgodnie z założeniami dla wykonywania ekspertyz, przyjęto, że:
• dopuszczalne przeciążenie linii elektroenergetycznych może wynosić nie więcej niż 2 A (100% obciążalności dopuszczalnej długotrwale powiększonej maksymalnie o 2 A),
• dla linii, których bazowe przeciążenie wynosi 2 A lub więcej, nie dopuszcza się pogłębienia przeciążeń – dla celów praktycznych (jako dopuszczalna granica błędu) przyjmuje się, że pogłębienie przeciążenia tych linii (wzrost wartości przeciążenia spowodowany przyłączeniem nowej potencjalnej generacji) nie może przekroczyć 2 A.
Generacja była zwiększana równomiernie we wszystkich węzłach wchodzących w skład danej grupy. W trakcie obliczeń brano pod uwagę obciążenia wszystkich elementów sieci dystrybucyjnej ENERGA oraz linii granicznych. Przedmiotem analizy był stan normalny oraz stany n-1 (wszystkie stany pojedynczych wyłączeń gałęzi sieci dystrybucyjnej na obszarze działania ENERGA oraz wybrane wyłączenia w sieci przesyłowej i sieci dystrybucyjnej sąsiednich operatorów). Obliczenia rozpływowe dla stanów normalnych i awaryjnych (n-1) przeprowadzono przyjmując następujące obciążalności linii w poszczególnych modelach zapotrzebowania na moc:  stan pracy KSE z wysoką generacją fotowoltaiczną dla temperatury otoczenia odpowiednio t=30C,  stan pracy KSE przy wysokim rozładowaniu magazynów energii elektrycznej dla temperatury otoczenia t=25C,  stan pracy KSE z niską generacją OZE dla temperatury otoczenia t=0C,  stan pracy KSE z wysoką generacją OZE dla temperatury otoczenia t=10C. Wartością dostępnej mocy przyłączeniowej dla danej grupy jest maksymalny poziom dodatkowej generacji w tej grupie, przy którym nie były obserwowane żadne przeciążenia elementów sieciowych spowodowane lub znacząco zwiększone przyłączeniem tej generacji. Wartości dostępnych mocy przyłączeniowych dla grup węzłów 110 kV zostały wyznaczone z dokładnością 5 MW.
Zestawienie wartości łącznych dostępnych mocy dla źródeł w poszczególnych grupach węzłów koherentnych sieci ENERGA-OPERATOR SA przedstawione jest w tabeli 2.3.
Dodatkowo w tabeli 2.4 przedstawiono wartości łącznych dostępnych mocy dla źródeł w poszczególnych grupach węzłów koherentnych sieci ENERGA-OPERATOR SA bez uwzględnienia wydanych warunków przyłączenia do sieci przesyłowej PSE S.A. Wartości te należy traktować jako dodatkową informację, obrazującą możliwości przyłączeniowe w sytuacji braku realizacji przyłączeń do sieci PSE S.A.
Biorąc pod uwagę uwarunkowania związane z możliwością realizacji obiektów w postaci farm wiatrowych i fotowoltaicznych na podstawie już określonych przez OSP warunków przyłączenia i podpisanych umów o przyłączenie (około 17,2 tys. MW) oraz uzgodnionych z OSD warunków przyłączenia do sieci 110 kV (około 10,6 tys. MW), a także moc odnawialnych źródeł generacji już przyłączonych do KSE (farm wiatrowych około 9,9 tys. MW oraz farm fotowoltaicznych około 16,1 tys. MW)*, PSE S.A. rozpatrując nowy wniosek o określenie warunków przyłączenia dla kolejnego obiektu generacyjnego, oraz przy uzgodnieniach przesłanych przez OSD warunków przyłączenia obiektu generacyjnego do sieci 110kV, będzie sprawdzał wpływ przyłączenia danego obiektu generacyjnego na bezpieczeństwo pracy KSE. W ramach tej analizy PSE S.A będą sprawdzały czy po przyłączeniu danego obiektu generacyjnego:
- nie dojdzie do konieczności obniżenia liczby jednostek wytwórczych poniżej minimalnego wymaganego ich poziomu i poziomu minimalnej wymaganej wartości mocy generowanej przez te jednostki, skutkującej zagrożeniem bezpieczeństwa pracy KSE,
- zapewniony będzie poziom zdolności regulacyjnych oraz dostępności rezerw mocy w KSE, wymagany ze względów bezpieczeństwa pracy KSE oraz w celu pokrycia zmian mocy generowanej przez tę jednostkę wytwórczą dla której dokonywana jest ocena wpływu jej przyłączenia na bezpieczeństwo pracy KSE i inne jednostki wytwórcze przyłączone i planowane do przyłączenia do KSE.*
* Źródło: „Informacja o dostępności mocy przyłączeniowej do sieci przesyłowej (stan na 31 października 2024r.)”, PSE S.A.
Tabela 2.3 Zestawienie wyznaczonych dostępnych mocy przyłączeniowych [MW] dla poszczególnych grup

## Table 5
Nr grupy | Nazwa grupy | Rok
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | Dunowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Świdwin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Szczecinek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Koszalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Słupsk Wierzbięcino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Słupsk Poznańska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Człuchów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Lębork | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Wicko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Żarnowiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Oliwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Gdańsk Błonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Kościerzyna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Pelplin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Starogard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Elbląg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Orneta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Morąg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Olsztyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Ostróda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Iława | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Susz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Nidzica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Grudziądz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Brodnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Wąbrzeźno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Włocławek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Działdowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Mława | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Ciechanów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Sierpc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Płock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Kutno 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Kutno 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Łęczyca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Kłodawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Pątnów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Ślesin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Konin 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Konin 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Adamów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Kalisz Północ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Krotoszyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Dobrzyca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Jarocin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Ostrów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Wieruszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Table 6
Tabela 2.4 Zestawienie wyznaczonych dostępnych mocy przyłączeniowych [MW] dla poszczególnych grup - bez uwzględnienia generacji posiadającej warunki przyłączenia do sieci przesyłowej
Nr grupy | Nazwa grupy | Rok
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | Dunowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Świdwin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Szczecinek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Koszalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Słupsk Wierzbięcino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Słupsk Poznańska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Człuchów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Lębork | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Wicko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Żarnowiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Oliwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Gdańsk Błonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Kościerzyna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Pelplin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Starogard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Elbląg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Orneta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Morąg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Olsztyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Ostróda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Iława | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Susz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Nidzica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Grudziądz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Brodnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Wąbrzeźno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Włocławek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Działdowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Mława | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Ciechanów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Sierpc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Płock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Kutno 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Kutno 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Łęczyca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Kłodawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Pątnów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Ślesin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Konin 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Konin 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Adamów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Kalisz Północ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Krotoszyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Dobrzyca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Jarocin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Ostrów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Wieruszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0